Приложение

к решению Совета народных депутатов

города Владимира

от 20.06.2007 г.  № 140

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы»

I. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы                 МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 30.12 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок  и  тепловых сетей потребителей.

1.2. Целью инвестиционной программы является обеспечение качественного и надёжного теплоснабжения потребителей.

1.3. Программа направлена на решение следующих задач:

-  снижение издержек системы теплоснабжения;

-  повышение надёжности и качества теплоснабжения;

-  повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей;

-  повышение эффективности и оптимального развития системы теплоснабжения.

II. Техническое состояние тепловых сетей

В хозяйственном ведении МУП г. Владимира «Тепловые сети» находятся тепловые сети  общей протяженностью 285,48 км.  Износ тепловых сетей на сегодняшний день составляет 59 %.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей выполнена на основе минеральной ваты, которая теряет свои теплоизоляционные свойства через 5 лет эксплуатации, что, в свою очередь, ведет к увеличению  нормативных тепловых потерь. Потери тепловой энергии за счет старения теплоизоляции сетей составляют                 199,5 тыс. Гкал в год.

Минеральная вата, используемая в качестве теплоизоляции, гигроскопична, что способствует ускоренной коррозии стенок трубопроводов. Как следствие, износ материала трубопроводов под воздействием рабочего давления теплоносителя приводит к образованию порывов. Соответственно, снижается надежность тепло - и горячего водоснабжения горожан, увеличиваются дополнительные затраты от потери теплоносителя (химически очищенной воды).

В 2006 году было выявлено и устранено 958 порывов трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Многочисленные порывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, на что привлекаются специалисты, необходимые для проведения плановых текущих и капитальных ремонтов, это так же отрицательно сказывается на  качестве ремонтных работ. Устранение аварий на тепловых сетях сопровождается разрытиями с последующим восстановлением благоустройства, что требует дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима  их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к  снижению качества отпускаемого  тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

В настоящее время  работы по реконструкции тепловых сетей проводятся бесканальным способом с использованием предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией. Опыт их эксплуатации показывает, что при увеличении стоимости материалов упрощается монтаж, и, соответственно, снижаются затраты на прокладку данных трубопроводов, увеличивается их срок службы в 2-4 раза, снижаются потери тепла и теплоносителя, снижаются затраты на эксплуатацию и все виды ремонтов, увеличиваются межремонтные периоды. К тому же, производство предварительно изолированных труб выполняется в заводских условиях, что обеспечивает их качество и долговечность.

Система контроля целостности, заложенная в трубопроводах, позволяет находить утечки теплоносителя без предварительного вскрытия грунта с точностью до одного метра, что повышает оперативность и сокращает расходы на ремонтные и восстановительные работы.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и опыт эксплуатации теплотрасс, выполненных из предварительно изолированных труб, подтверждает необходимость модернизации тепловых сетей города Владимира с применением современных технологий.

III. Состав технического задания

В состав технического задания на разработку «Инвестиционной программы     МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы» входят следующие виды работ:

- 3.1. Модернизация существующих тепловых сетей в 2008 году:

| 1. | ТК-112 | Реконструкция теплосети от УТ-9 до УТ-32 с вводами на дома №№ 5-б, 7 по ул. Студеная Гора, теплового узла на стадионе «Торпедо», пр-т Ленина, д. 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ТК-112 | Реконструкция теплосети от УТ-79 до ЦТП-4 с вводами на дома №№ 2, 3, 3-а, по ул. Доватора и № 2 по ул. Сущевская. |
| 3. | ТК-370 | От УТ-7 до домов №№ 4, 6, 8 по ул. Модорова, от УТ-8 до домов №№ 17, 19 по ул. Кирова, д/сада № 9 и школы № 24. |
| 4. | ТК-693 | От УТ-4 до д/сада № 81, домов №№ 2, 4, 6 по ул. Большая Московская, дома № 4 по ул. Спасская. |
| 5. | ТК-12 | От УТ-7 до УТ-22 с вводами на дома №№ 35, 35-а, 37 по пр-ту Ленина с выносом тепловой сети из подвала дома № 24 по ул. Разина до УТ-8. |
| 6. | ТК-3а | От УТ-9 до домов №№ 207-а, 209-а, 211-а по ул. Добросельская и вынос теплосети из-под д. № 74 по ул. Юбилейная. |
| 7. | ТК-6а | От УТ-25 до санатория (д/комбинат № 98) с выносом из подвалов домов №№ 15, 21, 27 по ул. Растопчина. |
| 8. | ТК-6а право | Вынос транзита из-под домов №№ 33, 35, 37 по ул. Растопчина. |
| 9. | ТК-6а лево | От УТ-24 - вынос транзита из-под домов №№ 59, 61 по ул. Комиссарова. |
| 10. | ТК-255 | От дома № 16 по ул. Фейгина до дома № 49 по ул. Мира. |
| 11. | ТК-251, УТ-15 | Вынос теплосети из-под домов №№ 4, 4-а по ул. Грибоедова до дома № 96 по ул. Мира и домов №№ 2, 4, 4-б, 6-а, 8, 8-а, 10,по ул. Хирурга Орлова. |
| 12. | ТК-804 | Реконструкция теплосетей с выносом из-под домов №№ 1, 3, 5 от ТК-804 до дома № 1-в по ул. Тракторной. |
| 13. | ТК-560 | От ТК-560 до домов №№ 38, 38-б, 40, 40-б, 40-в по ул. Чайковского. |
| 14. | - | Разработка проектно-сметной документации на реконструируемые объекты, перечисленные выше по пунктам №№ 1 – 13. |

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2008 году – 4739 метров.

3.2. Модернизация существующих тепловых сетей в 2009 году:

| 1. | ТК-193 | От УТ-6 до дома № 4 по ул. Соколова-Соколенка. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ТК-191 | От УТ-2 до УТ-5 с вводами на дома по ул. Комиссарова, д. №№ 1, 1-б; ул. Безыменского, д. №№ 2, 4. |
| 3. | ТК -1а | Надземная теплосеть до УТ- 1 с вводами на дома № 4 по ул. Егорова, №№ 195-б, 195-в по ул. Добросельская. |
| 4. | ТК-44 | От дома № 2 по Суздальскому проспекту до домов №№ 175, 177, 177-а по ул. Добросельская. |
| 5. | ТК-189а | От ЦТП-2 до домов №№ 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-а по ул. Безыменского (отопление). |
| 6. | ТК-189а | От ЦТП-2 до домов №№ 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-а по ул. Безыменского (горячее водоснабжение). |
| 7. | ТК-189 | От УТ-2 около дома № 46-а по ул. Безыменского до УТ-25 (ул. Безыменского, д. 19, 21), УТ-28 (ул. Безыменского, д. 13-б, 15, 17), УТ-29 (ул. Безыменского, д. 11, 13) с вводами на дома. |
| 8. | - | Реконструкция оборудования центральных тепловых пунктов ЦТП-1 (ул. Безыменского, д. 11-г) и ЦТП-2 (ул. Безыменского, д. 1-г). |
| 9. | - | Реконструкция оборудования смесительной насосной станции СНС-НГЧ (ул. Суздальская, д. 8-д). |

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2009 году – 3782 метров.

3.3. Модернизация существующих тепловых сетей в 2010 году:

| 1. | ТК-27 | От УТ-1 до домов №№ 1 - 5 по ул. Василисина. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ТК-562 | От УТ-2 до УТ-7 по ул. Алябьева, Стасова, Балакирева. |
| 3. | ТК-558 | От ТК-558 до УТ-6 с вводами на ЦТП и дома: д. № 21-а по ул. Чайковского; д. №№ 29, 31, 36-а, 40-а по ул. Стасова; д. № 12 по ул. Сурикова. |
| 4. | ТК-566 | От УТ-2 до УТ-15 с вводами на дома 34-а, 36-а, 36-б, 38-в, 38-г по ул.Чайковского. |
| 5. | ТК-554 | От УТ-6 до домов №№ 52, 46, 44, 42, 40 по ул. Красноармейская. |
| 6. | ТК-8 | От ТК-8 до жилых домов №№ 21, 23, 23-а, 25, 27, 29, 29-а, 31 по ул. Ново-Ямская. |
| 7. | ТК -127 | От УТ-6 до домов №№ 2, 4, 6 по ул. Чайковского, дома № 30 по пр-ту Ленина. |
| 8. | ТК-3 | От узла учета тепловой энергии до домов №№1 7, 17-а, 19 по ул. Ново- Ямская. |

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2010 году – 3920 метров.

Примечание.

Применяемые в тексте технического задания сокращения:

- ТК – тепловая камера;

- УТ – узел учета;

- ЦТП – центральный тепловой пункт.

IV. Основание для проектирования

Программа модернизации 2-х трубных тепловых сетей по инвестиционной составляющей тарифа 2008 – 2010 гг.

V. Требования по вариантной и конкурсной разработкам

Проект в полном объеме выполнить для подземной прокладки трубопроводов в бесканальном варианте с системой оперативного дистанционного контроля  в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство и проектирование. Использовать только сертифицированный материал. Проектом предусмотреть демонтаж существующих сетей по необходимости. В соответствии с требованиями СНиП предусмотреть замену тепловых камер на вентильные колодцы для обслуживания запорной арматуры. В проект включить работы по восстановлению благоустройства дорог, тротуаров, газонов.

VI. Основные технические показатели

Диаметр трубопроводов Ду 50 - 300мм, эксплуатация в режиме температурного графика 130 – 70оС, время годовой эксплуатации 8400 часов, расход теплоносителя на 1 Гкал принять равным 16,7 т/час.

VII. Способ выполнения работ

Подрядный, на конкурсной основе.

VIII. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Теплосеть подземная, выполненная бесканальным способом прокладки, люки и вентильные колодцы на отметке газонов и дорог. Транзит трубопроводов теплосетей по подвалам домов исключить полностью. Выполнение работ по восстановлению  нарушенного благоустройства после проведения ремонтных работ производится в полном объеме.